## 164330_Modbus
INPUT STATUS
Direction: read
3800 | bool | R_StatusSeason | 0=лето, 1=зима
3801 | bool | R_StatusStartStop | 1=пуск
3802 | bool | R_StartFanSupply | 1=пуск вент притока
3803 | bool | R_StatusDamper | 1=пуск заслонок
3804 | bool | R_StatusPump | 1=пуск насоса ВК
3805 | bool | R_StartFanExhaust | 1=пуск вент вытяжки
COIL
Direction: read/write
3c10 | bool | Si_ResetAlarm | 1=сброс аварий
INPUT REGISTER
Direction: read
a000 | real | R_SensorTs | Температура приточного воздуха
a002 | real | R_SetpTempFinal | Результирующая уставка температуры
a005 | real | R_ValveWH | Положение крана ВК
a007 | real | R_SensorTo | Температура наружного воздуха
a009 | real | R_FanSuppPrc | % скорости вентилятора притока
a00b | real | R_FanRegPrc | % регулятора скорости вентилятора
a00d | real | R_SensorTf | Температура обратной воды
a00f | int | R_ModeWork(WH) | Режим работы ВК 0=Зима, 1=Авто
a010 | int | R_TimeWarm(-40) | Время прогрева -40 ВК
a011 | int | R_AlarmScada1 | код аварий 1
a012 | int | R_AlarmScada2 | код аварий 2
a013 | int | R_Control | управление вкл/выкл
a014 | int | R_ModeControl | Режим управления мест/тайм/дист
a015 | int | R_Season | Сезон зима/лето
a016 | int | R_TimeWarm(-10) | Время прогрева -10 ВК
a017 | real | R_TempSW | Температура перехода зима/лето
a019 | real | R_HystTempSW | Гист температуры перехода зима/лето
a01b | real | R_SetTemp | Уставка температуры
a01d | real | R_P(Temp)(WH) | Р(температура) ВК
a01f | int | R_Status | Статус 0=Выкл, 1=Работа, 3=Прогрев ВК, 6=Жалюзи
a020 | real | R_I(Temp)(WH) | I(температура) ВК
a022 | real | R_P(Duty)(WH) | Р(дежур) ВК
a024 | real | R_I(Duty)(WH) | I(дежур) ВК
a026 | real | R_P(Ogr)(WH) | Р(огран) ВК
a028 | real | R_I(Ogr)(WH) | I(огран) ВК
a02a | real | R_TfMaxWint(WH) | Макс темп-ра обр. воды зимой
a02c | real | R_TfMaxSum(WH) | Макс темп-ра обр. воды летом
a02e | real | R_TfDutyWint(WH) | Темп-ра обр. воды в дежурном режиме зимой
a030 | real | R_TfDutySum(WH) | Темп-ра обр. воды в дежурном режиме летом
a032 | real | R_TfMinWint(WH) | Мин темп-ра обр.воды зимой
a034 | real | R_TfMinSum(WH) | Мин темп-ра обр.воды летом
a036 | real | R_TfAlarmWint(WH) | Аварийная темп-ра обр.воды зимой
a038 | real | R_TfAlarmSum(WH) | Аварийная темп-ра обр.воды летом
a03a | real | R_ToMinWint(1)(WH) | Темп-ра наружняя минимальная зимой 1
a03c | real | R_ToMinWint(2)(WH) | Темп-ра наружняя минимальная зимой 2
a03e | real | R_ValveMinWint(1)(WH) | Мин % крана зимой 1
a040 | real | R_ValveMinWint(2)(WH) | Мин % крана зимой 2
a042 | real | R_ValveMinSum(WH) | Мин % крана летом
a044 | real | R_TempWarm(-40) | Температура прогрева ВК -40
a046 | real | R_TempWarm(-10) | Температура прогрева ВК -10
a048 | int | R_ModeFans | Режим вентиляторов 0=Темп-ра, 1=Ручной
a049 | real | R_PrcManMode | % ручной скорости вент
a04b | real | R_Kp_Temp_Fans | Р(температура) вент
a04d | real | R_Ti_Temp_Fans | I(температура) вент
a04f | real | R_PrcMinSuppSum | Мин % вент летом
a051 | real | R_PrcMaxSuppSum | Макс % вент летом
a053 | real | R_PrcMinSuppWin | Мин % вент зимой
a055 | real | R_PrcMaxSuppWin | Макс % вент зимой
a057 | int | R_TimeDamper | Время жалюзи
a058 | int | R_TimeReactFans | Время реакции вент
a059 | real | R_CorrOutTemp | Коррекция темп. Наружней
a05b | real | R_CorrSuppTemp | Коррекция темп.приточной
a05d | real | R_MinTempSum | Мин темп-ра летом
a05f | real | R_MaxTempSum | Макс темп-ра летом
a061 | real | R_MinTempWin | Мин темп-ра зимой
a063 | real | R_MaxTempWin | Макс темп-ра зимой
a065 | real | R_MinTempSupp | Мин темп-ра притока
a067 | real | R_MaxTempSupp | Макс темп-ра притока
a069 | int | R_DelayAlarmMinTempSup | Задержка аварии мин темп-ры притока
a06a | int | R_DelayAlarmMaxTempSup | Задержка аварии макс темп-ры притока
a06b | int | R_DelayHeat_Cool | Задержка охлаждение/нагрев
a06c | int | R_TimeWarmRek | Время прогрева рекуператора
a06d | real | R_CorrWaterTemp | Коррекция температуры обр.воды
a06f | real | R_PrcMinExhSum | Мин % вент вытяжки летом
a071 | real | R_PrcMaxExhSum | Макс % вент вытяжки летом
a073 | real | R_PrcMinExhWin | Мин % вент вытяжки зимой
a075 | real | R_PrcMaxExhWin | Макс % вент вытяжки зимой
a077 | real | R_FanExhPrc | % скорости вентилятора вытяжки
a079 | int | R_DelayAlarmRek | Задержка аварии рекуператора
HOLDING REGISTER
Direction: read/write
a400 | int | W_Control | управление вкл/выкл
a401 | int | W_ModeControl | Режим управления мест/тайм/дист
a402 | int | W_Season | Сезон зима/лето
a404 | real | W_TempSW | Темп-ра перехода зима/лето
a406 | real | W_HystTempSW | Гист температуры перехода зима/лето
a408 | real | W_SetTemp | Уставка температуры
a47c | int | W_ModeWork(WH) | Режим работы ВК 0=Зима, 1=Авто
a47d | real | W_P(Temp)(WH) | Р(температура) ВК
a47f | real | W_I(Temp)(WH) | I(температура) ВК
a481 | real | W_P(Duty)(WH) | Р(дежур) ВК
a483 | real | W_I(Duty)(WH) | I(дежур) ВК
a485 | real | W_P(Ogr)(WH) | Р(огран) ВК
a487 | real | W_I(Ogr)(WH) | I(огран) ВК
a489 | real | W_TfMaxWint(WH) | Макс темп-ра обр. воды зимой
a48b | real | W_TfMaxSum(WH) | Макс темп-ра обр. воды летом
a48d | real | W_TfDutyWint(WH) | Темп-ра обр. воды в дежурном режиме зимой
a48f | real | W_TfDutySum(WH) | Темп-ра обр. воды в дежурном режиме летом
a491 | real | W_TfMinWint(WH) | Мин темп-ра обр.воды зимой
a493 | real | W_TfMinSum(WH) | Мин темп-ра обр.воды летом
a495 | real | W_TfAlarmWint(WH) | Аварийная темп-ра обр.воды зимой
a497 | real | W_TfAlarmSum(WH) | Аварийная темп-ра обр.воды летом
a499 | real | W_ToMinWint(1)(WH) | Темп-ра наружняя минимальная зимой 1
a49b | real | W_ToMinWint(2)(WH) | Темп-ра наружняя минимальная зимой 2
a49d | real | W_ValveMinWint(1)(WH) | Мин % крана зимой 1
a49f | real | W_ValveMinWint(2)(WH) | Мин % крана зимой 2
a4a1 | real | W_ValveMinSum(WH) | Мин % крана летом
a4a3 | real | W_TempWarm(-40) | Температура прогрева ВК -40
a4a5 | real | W_TempWarm(-10) | Температура прогрева ВК -10
a4a7 | int | W_TimeWarm(-40) | Время прогрева ВК -40
a4a8 | int | W_TimeWarm(-10) | Время прогрева ВК -10
a4bb | int | W_ModeFans | Режим вентиляторов 0=Темп-ра, 1=Ручной
a4bc | real | W_PrcManMode | % ручной скорости вент
a4be | real | W_Kp_Temp_Fans | Р(температура) вент
a4c0 | real | W_Ti_Temp_Fans | I(температура) вент
a4d2 | real | W_PrcMinSuppSum | Мин % вент притока летом
a4d4 | real | W_PrcMaxSuppSum | Макс % вент притока летом
a4d6 | real | W_PrcMinSuppWin | Мин % вент притока зимой
a4d8 | real | W_PrcMaxSuppWin | Макс % вент притока зимой
a4da | real | W_PrcMinExhSum | Мин % вент вытяжки летом
a4dc | real | W_PrcMaxExhSum | Макс % вент вытяжки летом
a4de | real | W_PrcMinExhWin | Мин % вент вытяжки зимой
a4e0 | real | W_PrcMaxExhWin | Макс % вент вытяжки зимой
a4fa | int | W_TimeDamper | Время жалюзи
a4fb | int | W_TimeReactFans | Время реакции вент
a4fc | real | W_CorrOutTemp | Коррекция темп. Наружней
a500 | real | W_CorrSuppTemp | Коррекция темп.приточной
a504 | real | W_CorrWaterTemp | Коррекция темп.обр.воды
a523 | real | W_MinTempSum | Мин темп-ра летом
a525 | real | W_MaxTempSum | Макс темп-ра летом
a527 | real | W_MinTempWin | Мин темп-ра зимой
a529 | real | W_MaxTempWin | Макс темп-ра зимой
a53c | real | W_MinTempSupp | Мин темп-ра притока
a53e | real | W_MaxTempSupp | Макс темп-ра притока
a540 | int | W_DelayAlarmMinTempSup | Задержка аварии мин темп-ры притока
a541 | int | W_DelayAlarmMaxTempSup | Задержка аварии макс темп-ры притока
a542 | int | W_DelayHeat_Cool | Задержка охлаждение/нагрев
a543 | int | W_DelayAlarmRek | Задержка аварии рекуператора
a544 | int | W_TimeWarmRek | Время прогрева рекуператора

## Alarm Scada 1
AlarmScada1
bit 0 | Сбой питания
bit 1 | Пожар
bit 3 | Авария термостата ВК
bit 4 | Авария вентилятора притока
bit 6 | Авария низкой температуры воды
bit 7 | Авария низкой температуры притока
bit8 | Авария высокой температуры притока
bit 9 | Обрыв датчика То
bit 11 | Обрыв датчика Ts
bit 12 | Обрыв датчика То
bit 14 | Обрыв датчика Tf
AlarmScada2
bit 4 | Регламентное ТО
bit 11 | Авария фильтра(ов)